	BIURO KONSULTACYJNE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA s.c.

dr inż. Grzegorz Jędryka i S-ka

02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 15/13

	


Zleceniodawca: ???
Tytuł opracowania:
	Ekspertyza dotycząca ustalenia przyczyn podtapiania budynku Filharmonii w Płocku.



	Wykonawcy:
	dr inż. Grzegorz Jędryka

upr. geol. Nr VI-0348

	
	dr inż. Marek Bajda

	
	tytuł                        imię i nazwisko                              nr uprawnień                                            podpis

	
	
	Warszawa, listopad 2010r.
	
	


Spis  Treści
1.
wstęp









3
1.1 Podstawa i zakres opracowania






3

1.2 Lokalizacja obiektu badań






3

2.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU





3
3.
METODYKA wykonanych PRAC





3

4.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE





4
5.
zalecenia DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

4
ZAŁĄCZNIKI:

Zał. 1 – mapa dokumentacyjna
Zał. 2 – profile otworów wiertniczych
Zał. 3 – schematyczna lokalizacja proponowanych zabezpieczeń
1. WSTĘP

1.1 Podstawa i zakres opracowania

Niniejsza ekspertyza została opracowana w Biurze Konsultacyjnym Inżynieria Środowiskowa s.c. w Warszawie na zlecenie ???. Przedmiotem opracowania jest opracowanie pt. „Ekspertyza dotycząca ustalenia przyczyn podtapiania budynku Filharmonii w Płocku”.
Wykonane badania miały na celu rozpoznanie przyczyn zalewania piwnic Filharmonii oraz propozycja rozwiązań technicznych zabezpieczeń tych pomieszczeń od wód podziemnych. 
Zakres pracy obejmował:

· zapoznanie się z zakresem i skutkami podtopień

· wykonanie 2 wiercenia o głębokości 4m każde oraz zainstalowanie 2 piezometrów,

· makroskopową analizę próbek podczas wiercenia
· szczegółowe pomiary poziomu wód podziemnych w wykonanych dla tych potrzeb piezometrach

· pomiary geodezyjne w nawiązaniu do istniejącej osnowy sytuacyjno-wysokościowej.

1.2 Lokalizacja obiektu badań

Obszar objęty badaniami znajduje się w Płocku przy skrzyżowaniu ul. Kolegialnej i Misjonarskiej. Lokalizację terenu badań przedstawiono w zał. 2.
2. CHARKTERYSTYKA OBIEKTU


Analizowany obiekt składa się z dwóch części: „starej”, która nie posiada kondygnacji podziemnej oraz nowodobudowanej, która posiada kondygnacje podziemną. W kondygnacji tej znajdują się szatnie oraz garderoby. W trakcie oględzin stwierdzono, że pomieszczenia te są zalewane.

W trakcie oględzin stwierdzono także, że pionowe rynny odprowadzające wodę opadową z dachu nie są podłączone do kanalizacji, lecz zrzucają wodę bezpośrednio na teren obok ściany zewnętrznej budynku.
3. METODYKA WYKONANYCH PRAC

W ramach badań terenowych podłoża wykonano 2 otwory wiertnicze, w których zainstalowana piezometry. Otwory wykonano do głębokości 4m i zlokalizowano je na zewnątrz budynku. Lokalizację otworów wiertniczych (piezometrycznych) przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zał. 2). 
W czasie wierceń wykonywano makroskopowe badania gruntów i rozpoznawano ich rodzaj oraz stan. Profile gruntowe otrzymany na podstawie wiercenia przedstawiono w zał. 3. 

Przeprowadzone wiercenia pozwoliły określić budowę geologiczną i sytuację hydrogeologiczną w podłożu analizowanego obiektu. 
4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie wykonanych badań terenowych należy stwierdzić, że w podłożu zalegają od powierzchni terenu do głębokości około 1.6m grunty nasypowe (głównie grunty piaszczyste niespoiste z piaskami gliniastymi i częściami organicznymi). Warstwa ta podścielona jest gliną piaszczystą w stanie plastycznym na miękkoplastycznym.
W trakcie wierceń nawiercono zwierciadła wody gruntowej. W OW-1 zwierciadło układało na głębokości 2.5m ppt, w OW-2 na głębokości 2.85m ppt.

W wykonanych otworach wiertniczych zainstalowane zostały piezometry, w których prowadzona była obserwacja położenia zwierciadła wody gruntowej. Pomiary przeprowadzono dwukrotnie; wyniki przedstawiono poniżej:

	Data
	P-1

(rz. 102.08m npm)
	P-2

(rz. 102.52m npm)

	04.11.2010r.

(zainstalowanie)
	2.5m ppt
	2.85m ppt

	09.11.2010r.
	2.26m ppt
	2.26m ppt

	17.11.2010r.
	2.32m ppt
	2.32m ppt


Pomiary prowadzone były w okresie występowania intensywnych opadów deszczu. Zainstalowane piezometry wykazały zaleganie zwierciadła wody podziemnej na głębokości od 0.5m do 1.1m powyżej poziomu posadzek w piwnicy, których rzędna wynosi 99.11m npm. 

Budowę podłoża i układ zwierciadła wody gruntowej ilustrują profile otworów wiertniczych (zał. 2) dołączone do dokumentacji.
5. ZALECENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

· Na podstawie wykonanych badań terenowych należy stwierdzić, że w podłożu występują grunty nasypowe (piaski średnie, drobne i gliniaste z częściami organicznymi) oraz grunty spoiste - gliny piaszczyste w stanie plastycznym na miękkoplastyczny.
· W trakcie wierceń zwierciadło wody gruntowej układało się na głębokości 2.5m ppt 
w OW-1 oraz 2.85m ppt w OW-2.
· W budynku stwierdzono podtapianie pomieszczeń znajdujących się w piwnicy tj. szatni oraz garderoby.
· Zainstalowane piezometry wykazały zaleganie poziomu wody podziemnej na głębokości od 0.5m do 1.1m powyżej poziomu posadzek w piwnicy.

· Głównym źródłem podtapiania piwnic jest woda podziemna zalegająca okresowo po opadach w warstwie gliny piaszczystej na głębokości od 2.85 do 2.26m ppt.

· Przypuszczalnie głównym miejscem wypływu wody do wnętrza jest brak izolacji szczelnej ścian i fundamentów (prawdopodobnie jest tylko izolacja przeciwwilgociowa, która nie zabezpiecza przed infiltracją,
· Teren od strony północno-zachodniej obiektu ukształtowany jest ze spadkiem do budynku co sprzyja infiltracji wody w kierunku fundamentów.
W celu zapobieżenia podtapiania piwnic budynku Filharmonii proponuje się: 
· skanalizowanie terenu i odprowadzenie wód opadowych z dachu poza obrys budynku do kanalizacji,

· posadzka piwnic (i w konsekwencji fundamenty) obiektu znajduje się niżej niż istniejący drenaż (świadczy o tym rzędna dna studni zbierającej) co skutkuje niewystarczającym odwodnieniem podłoża w pobliżu obiektu. W celu poprawy pracy istniejącego drenażu należałoby przegłębić go poniżej poziomu posadowienia i sprawdzić poprawność zainstalowania.
· w celu zapewnienia odwodnienia ściany północno-zachodniej obiektu proponuje się zaprojektować drenaż opaskowy z obsypką żwirową (zlokalizowany poniżej poziomu posadowienia) i połączyć go z istniejącym drenażem,
· w przypadku przebudowy istniejącego drenażu i zdjęciu kostki brukowej proponuje się przed ponownym położeniem jej wyłożenie podłoża folią zapobiegającą migracji wody opadowej bezpośredni do gruntu w pobliżu budynku,
· wyprofilować teren w otoczeniu budynku w kierunku bramy,

· w przypadku nie możliwości wykonania drenażu opaskowego, proponuje się wykonanie drenażu wewnętrznego.
PAGE  
2

